ICS 55.020

C 08

中华人民共和国国家标准

GB/T

药品冷链物流运作规范

Service Specification Of Drug Logistic

（修订稿）

发布                                   实施

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4  基本要求	2

5  冷藏药品的收货、验收	2

6  冷藏药品的贮存、养护	2

7  冷藏药品的发货	3

8  冷藏药品的运输	3

9  冷藏药品的温度监测和控制	4

10  冷藏药品贮存、运输的设施设备	4

11  人员与培训要求	5

前    言

本标准依据GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国物流标准化技术委员会提出并归口。

本标准的起草单位：浙江英特物流有限公司、中国物流联合会医药物流分会、北京松冷冷链物流有限公司、中国医药商业协会、浙江省医药行业协会、浙江英特药业有限责任公司、浙江英特生物制品营销有限公司、浙江英特疫苗医药有限公司、上海思博源冷链科技有限公司、民航快递有限责任公司

本标准主要起草人：

药品冷链物流运作规范

1  范围

本标准规定了冷藏药品物流过程中的收货、验收、贮存、养护、发货、运输、温度监测和控制、设施设备、人员与培训等方面的要求。

本标准适用于冷藏药品在生产与流通过程中的物流运作。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

QC/T  450-2000保温车、冷藏车技术条件及试验方法

《民用航空危险品运输管理规定》（交通运输部令2016 年第42 号）

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冷藏药品  cold storage drug

对贮存、运输有冷处、冷冻等温度要求的药品。

3.2

冷处  cold condition

温度符合2℃～10℃的贮存运输条件。

3.3

冷冻  freezing condition

温度符合-10℃～-25℃的贮存运输条件。

3.4

药品冷链物流  drug cold chain logistics

采用专用设施设备，使冷藏药品在生产与流通过程中温度始终控制在规定范围内的物流过程。

3.5

缓冲区（15℃以下）buffer area

连接冷库与外界的纽带，是温度的一个过度区域。

3.6

航空运输经营人  air transportation operator

以营利为目的使用民用航空器从事旅客、行李、货物、邮件运输的公共航空运输企业，包括国内经营人和外国经营人。

4  基本要求

4.1  冷藏药品在生产与流通过程中的温度应始终控制在规定范围内。

4.2  应配备确保冷藏药品温度要求的设施、设备和运输工具。

4.3  应采用信息技术和设备，提供温度监控记录，确保冷藏药品在生产与流通过程中温度可追溯。

4.4  应制定确保温度要求的管理制度及温度异常应急处理预案。

4.5  需要委托贮存或运输冷藏药品的单位，应对受托方的冷链质量保障能力进行审计，签订合同时应明确药品在贮存运输和配送过程中的温度要求。

4.6冷藏药品物流运作中的各类原始记录和凭证至少保存五年，疫苗各类原始记录和凭证保存至超过疫苗有效期二年，且不少于五年。纸质记录应清晰可见，防止褪色；电子记录应做备份。

5  冷藏药品的收货、验收

5.1冷藏药品的收货区应设置在药品说明书规定的贮存温度环境，或经验证符合要求的缓冲区。

5.2收货时收货方应检测药品及环境温度，并做好实时温度记录。

5.3冷藏药品收货时，收货方应索取运输交接单和运输过程温度记录，并签字确认。对运输过程中温度不符合要求的，应当拒收，将药品隔离存放于温度要求的环境中，并报质量管理部门处理。

5.4对退回的冷藏药品，应当同时检查退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据。接收企业应视同收货，按5.1、5.2、5.3操作，并做好记录，必要时送检验部门检验。

5.5冷藏药品应在相应冷库内待验。

6  冷藏药品的贮存、养护

6.1冷藏药品贮存的温度应符合冷藏药品说明书的要求。

6.2贮存冷藏药品时应按冷藏药品的批号堆垛，不同批号的冷藏药品不得混垛。垛间距不小于5厘米，与仓间墙、顶、温湿度调控设备及管道的设备间距不小于30cm，与地面、柱的间距不小于10厘米。冷库内制冷机组出风口100厘米范围内,以及高于冷风机出风口的位置,不得码放药品。

6.3在库冷藏药品按质量状态实行色标管理，待验冷藏药品库（区）、退货冷藏药品库（区）为黄色；合格冷藏药品库（区）、待发冷藏药品库（区）为绿色；不合格冷藏药品库（区）为红色。

6.4冷藏药品应进行在库养护检查并记录。发现质量异常，应先行隔离，暂停发货，做好记录，及时送检验部门检验，并根据检验结果处理。

6.5冷藏药品贮存库应根据验证结果配置温度记录设备，定期校验。

7  冷藏药品的发货

7.1  应指定符合11.1条件的人员负责冷藏药品的发货、拼箱、装车工作，并选择适合的运输方式。

7.1  应指定符合11.3、11.4条件的人员负责冷藏药品的发货、拼箱、装车工作，并选择适合的运输方式。

7.2  拣货、拆零、拼箱、装箱作业活动，必须在冷库内完成。

7.3  冷藏药品的装载区应设置在药品说明书规定的贮存温度环境，或经验证符合要求的缓冲区。

7.4装载冷藏药品时，冷藏车或冷藏（保温）箱应先预冷至符合药品贮存运输温度，并在规定时间内完成装运。采用冷藏车运输时，根据装载空间大小配置相应数量温度记录设备随货发运；与冷藏（保温）箱配套的蓄能剂应满足冷藏药品温度的配置要求，并随货附温度检测设备或材料。

7.5采用冷藏（保温）箱运输药品时，冷藏药品不得直接接触控温物质，防止对药品质量造成影响。

7.6 采用冷藏车运输冷藏药品时，应根据冷藏车装载容积和验证结果装载药品。药品码放与厢内前板距离不小于10厘米，与后板、侧板、底板间距不小于5厘米，药品箱的装载高度应低于冷风机出口位置，避开回风口，确保气流正常循环和温度均匀分布。

8  冷藏药品的运输

8.1  冷藏药品运输方式选择应确保温度符合要求，应根据药品数量、路程远近、运输时间、贮存条件、外界温度等情况选择合适的运输工具，宜采用冷藏车或冷藏（保温）箱运输。

8.2  采用冷藏（保温）箱运输时，应在其外包装箱上注明的贮藏条件、启运时间、保温时限、特殊注意事项和运输警示。

8.3应制定冷藏药品发货运输流程。流程内容包括运输前通知、运输方式、线路、联系人及其联系方式、异常处理方案等。

8.4运输人员出行前应对冷藏车及冷藏车的制冷设备、温度记录显示仪和打印设备进行检查，要确保所有的设施设备工作正常并符合温度要求。在运输过程中，要及时查看温度记录显示仪，如出现温度异常情况，应及时报告并处置。

8.5运输过程中温度超过规定范围时，温湿度自动监测系统应当实时发出报警，配送等相关人员应查明原因，及时采取有效措施进行调控。

8.6冷藏药品运输途中的温度数据应实时监测并记录。数据可导出、上传，应不可更改。温度记录应现场提供并随药品移交收货方。

8.7采用冷藏（保温）箱运输时，根据冷藏（保温）箱的性能验证结果，在冷藏（保温）箱支持的、符合药品贮存条件的保温时间内送达，确保在规定的温度范围内运输及配送。

8.8采用航空运输时，带有锂电池等温度记录设备必须符合IATA危险品规则及中国民用航空管理部门相关规章要求。

8.9采用航空运输时，承运人应在各操作环节对冷藏药品实施快速作业(如机下快速中转等)。冷藏药品不得放在烈日下曝晒，或者放在露天风吹雨淋。宜为疫苗、生物制品等时间温度特别敏感的冷链货物提供安检和装运快速通道。

9  冷藏药品的温度监测和控制

9.1冷藏药品在收货、验收、贮存、养护、发货、运输过程中应进行温度监控，可采用温度记录仪、温度射频标签、温湿度测点终端等温度记录设备或温度热标签等监测材料。独立的温度自动监测设备具有环境温度数据的自动监测、记录和报警功能，独立的温度自动控制设备用于对冷链设施设备温度的自动调节和控制功能。

9.2温度监测数据应可读取且存档，并采取安全、可靠的方式每日备份，备份数据应当存放在安全场所。

9.3冷库温度记录间隔时间不得超过30分钟/次，冷藏车和冷藏（保温）箱温度记录间隔时间不超过5分钟／次。

9.4当监测的温湿度值超出规定范围时，记录间隔时间不超过2分钟／次，并能够实现就地和在指定地点进行声光报警，同时采用短信通讯的方式，向至少3名指定人员发出报警信息，专人及时处置，并做好温度超标报警情况的记录。

9.5应根据验证结果设置制冷设备的启停温度设定值，保证设备在储存、运输药品过程中温度符合要求。

9.6应制定年度校验计划，按计划每年至少一次对自动温度记录设备、温度自动监控及报警装置等设备进行校验，保持准确完好，并建立档案。测量范围在0℃～40℃之间，温度的最大允许误差为±0.5℃；测量范围在－25℃～0℃之间，温度的最大允许误差为±1.0℃。

10  冷藏药品贮存、运输的设施设备

10.1应配置与生产或流通品种、规模相适应的冷库、冷藏车、冷藏（保温）箱或其它符合药品贮存温度要求的设施设备。

10.2冷藏药品的贮存应配置温度自动监测和温度自动控制设备。其中，温度自动监测设备用测点终端的布点位置应该经过库房的温度合理性分布验证，并依据验证结果至少在高温敏感点、低温敏感点和库房平均温度点位置放置监测用温度测点终端，并符合药品经营管理要求。

10.3冷藏（保温）箱应根据不同材质、不同配置方式以及环境温度进行保温性能验证，并在验证结果支持的范围内进行运输。

10.4冷藏车应符合QC/T  450-2000的规定和要求，并应具有独立制冷（制热）系统、自动温度监控记录功能，便于实施温度监测。

10.5应每年制定冷藏药品设施设备验证计划。对于新建或改造后投入使用的冷库和新购入的冷藏车，应进行空载和满载的温度分布验证，达到要求后方可投入使用。根据温度分布验证结果，制定冷藏药品设施设备使用操作细则，明确要求、货品摆放位置及注意事项。

10.6在用的冷藏车和冷藏（保温）箱每年在极端温度环境条件下进行在途温度验证。

10.7应在验证实施过程中，建立并形成验证控制文件，文件内容包括验证方案、标准、报告、评价、偏差处理和预防措施等，验证控制文件按规定保存。验证使用的温度传感器应每年送法定计量机构校准。

10.8冷库制冷设备应配有备用发电机组或安装双回路电路。

10.9冷藏药品贮存、运输设施设备应当建立设施设备档案，并有校准、定期维护和紧急处理方案，有专人定期进行检查、校准、清洁、管理和维护，并有记录。

11  人员与培训要求

11.1应设立质量管理机构，配备与冷藏药品管理、经营规模相适应的专业技术人员，至少包括一名专职质量管理人员。疫苗配送企业至少配备两名专业技术人员专门负责疫苗质量管理和验收工作。

11.2质量管理人员应具有药学或者医学、生物、化学等相关专业大学专科以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称。疫苗配送企业的质量管理人员应具有预防医学、药学、微生物学或者医学等专业本科以上学历及中级以上专业技术职称，并有3年以上从事疫苗管理或者技术工作经历。

11.3验收、养护人员应具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称，疫苗配送企业的验收人员应具有预防医学、药学、微生物学或者医学等专业本科以上学历及中级以上专业技术职称，并有3年以上从事疫苗管理或者技术工作经历。收货、贮存、发货等人员应具有高中以上文化程度。

11.4从事冷藏药品收货、验收、贮存、养护、发货、运输等工作的人员，应接受冷藏药品相关法律法规、专业知识、岗位操作规程，以及贮存、运输、突发状况应急演练等业务培训，使其熟悉冷链基础知识、所经营冷藏药品的温（湿）度敏感性特点等内容，并经考核合格后上岗。

11.5应建立操作人员和管理人员培训计划，按培训管理制度制定年度培训计划开展培训，做好培训记录，并定期进行培训有效性和充分性的评估。

11.6参与冷链验证的人员应熟悉冷链设施设备性能，经过温度记录设备使用与验证操作等培训。

11.7直接接触药品的人员应每年进行药品从业人员健康检查。