ICS 55.220

CCS C 08

wb

中华人民共和国物流行业标准

WB/T XXXX—XXXX

疫苗储存与运输服务规范

Specification for Vaccine Warehousing and Transportation Service

（本稿完成日期：2021年8月25日）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会   发布

目  次

前  言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  收货、验收	2

6  储存、养护	2

7  发货	3

8  运输	3

# 9  温度监测和控制	3

10  设施设备	4

11  组织机构与人员培训	5

12  委托仓配企业	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC 269）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

疫苗储存与运输服务规范

范围

本文件规定了疫苗在储存运输过程中的基本要求，收货、验收、储存、养护、发货、运输、温（湿）度监测和控制、设施设备、人员与培训及委托仓配企业等方面的服务要求。

本文件适用于疫苗在储存运输环节的管理。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28842 药品冷链物流运作规范

GB/T 34399 医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范

WB/T 1104  道路运输 医药产品冷藏车功能配置要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

疫苗vaccine

为了预防、控制传染病的发生、流行，用于人体预防接种的预防性生物制品。

基本要求

4.1  应建立疫苗全生命周期质量的管理制度，包括确保温度要求的管理制度及温度异常应急处理预案、纠偏处理措施等。

4.2  应采用具备温度监测、记录等功能的信息技术和设备，建立疫苗追溯体系，实现疫苗温度数据的全程可追溯。

4.3  应将疫苗的温度始终控制在规定范围内，并符合GB/T 28842要求。

4.4  应配备相适应的温控设施设备，且验证应符合GB/T 34399要求。

4.5  从事疫苗仓储运输作业的人员，需经过培训，并在考核合格后上岗，相关记录应归档保存。

4.6  委托仓储运输时，应对受托方存储运输疫苗的质量保障能力进行现场审计，并与受托单位签订仓储运输协议，明确运输要求。

### 4.7  疫苗仓储运输过程中涉及的各类原始记录和凭证应保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。纸质记录应清晰可见，防止褪色；电子记录应做异地备份。

### 4.8  疫苗注册持有人可根据产品稳定性粘贴VVM标签，对于VVM标签变色的疫苗禁止使用。

收货、验收

疫苗的收货区应设置在产品说明书规定的储存温度环境，或经验证符合产品说明书要求的缓冲区内。

收货时，运输方和收货方应同时查验疫苗运输设备的温度情况，记录收货温度和时间，并在收货方认可的情况下关闭温度采集设备。交接前的温度数据应以随货温度计记录温度数据或车载温度数据为准，交接后的温度数据应以收货方库房温度监测系统记录的温度数据为准。收货时，在疫苗从冷藏车转移至冷库的过程中，应采取适当的防护保温措施（如保温箱、充气式门封等设施设备），防止疫苗直接暴露于不符合温度条件的环境中。

收货时，收货方应当对其运输方式、起运时间、全生命周期温度数据等信息进行重点检查、记录，并签字确认，运输温度记录起始时间应早于起运时间。对于资料齐全、符合温度要求的疫苗方可接收；对资料不齐全但符合温度要求的疫苗，收货方可予以暂存处理，待资料齐全后办理收货验收手续；对温度不符合要求的，将疫苗隔离存放于符合说明书或标签温度要求的环境中，并报质量管理部门处理，根据评估结论确定收货或拒收（暂时隔离存放于待处理区，等待发货方准备好冷链设备后，予以退回处理）；对于不能提供完整温度记录的疫苗，应当拒收（暂时隔离存放于待处理区，等待发货方准备好冷链设备后，予以退回处理）。

对于使用冷藏车加保温箱运输的疫苗，收货方应以保温箱内的温度记录设备记录温度做为运输温度。

对于使用常温车加保温箱运输的疫苗，如保温箱内温度记录设备记录的温度符合要求，收货方不可拒收。

对销后退回的疫苗，应当检查退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度数据，售出期间温度记录间隔应在30分钟以内。收货方应视同收货，按5.1、5.2、5.3操作，并做好记录，确认符合规定条件的，方可收货；对于不符合规定的，按5.3操作。

应在包装标示或产品说明书规定的储存温度环境内完成验收。

应按规定进行疫苗电子监管码扫码，并及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。

储存、养护

应按包装标示或产品说明书规定的温度要求储存疫苗。

储存疫苗时，应按疫苗的批号堆垛，不同批号的疫苗不应混垛。垛间距不应小于5cm，与仓间墙、顶、温湿度调控设备及管道等设备的间距不应小于30 cm，与地面、柱的间距不应小于10 cm。冷库内高于冷风机出风口的位置、温度分布性能确认温度不符合要求的区域,不应码放疫苗药品。

存储疫苗的库房应实行色标管理，合格为绿色，不合格为红色，待确定为黄色；并具备用于收货、验收、拼箱操作、复核、包装、发货、退货、待处理、包材预处理及存放的专用作业区域，相应区域应设置标识。

疫苗存储库房应采取防潮、防虫、防鼠措施。

应按照产品养护计划定期对疫苗进行在库检查并记录。发现质量异常，应先行隔离，暂停发货，并在计算机系统中锁定和记录，并通知质量管理部门，根据评估意见处理。

应当采用计算机系统对库存疫苗的有效期进行自动跟踪和控制，采取近效期预警及超过有效期自动锁定等措施，防止过期疫苗销售。

对于超过有效期的和其他原因造成的不合格疫苗，处理过程应有完整的手续和记录。应按相关要求统一销毁，销毁记录应保存5年以上。

发货

疫苗出库时，应按规定进行电子监管码扫码，并及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。

拣货、拆零、拼箱、复核、包装等作业活动，应在符合产品存储温度条件的环境下完成。

装载时，应先将冷藏车、冷藏箱或保温箱预冷至符合疫苗储存运输温度要求的条件，并在规定时间内完成装载及运输。与保温箱配套使用的蓄冷剂，应按照使用要求进行预冷及释冷处理。

采用冷藏车运输时，应根据验证结果正确设定温度，并按照订单配置温度记录设备，每张订单至少配置两个温度记录设备。

应根据验证结果，对冷藏车的风险区域进行标示，标示的风险区域不得装载疫苗。疫苗的码放应确保运输途中相对固定，与厢内前板距离不小于10 cm，与后板、侧板、底板间距不小于5 cm，码放高度不应超过制冷机组出风口下沿，确保气流正常循环和温度均匀分布。

采用冷藏箱运输时，应根据验证结果正确设定温度，每个冷藏箱至少配置两个温度记录设备。

采用保温箱运输时，应根据验证结果正确配置蓄冷剂，每个保温箱至少配置两个温度记录设备。疫苗不应直接接触控温物质，防止对产品质量造成影响。

运输

应按照质量管理制度的要求，严格执行运输操作规程，并根据疫苗数量、运输距离、运输时间、温度要求、外界温度等情况选择合适的运输工具和温控方式，疫苗不得与非药品同车混合运输。

应制定疫苗运输管理制度。内容包括但不限于车辆使用前要求、提货要求、装载要求、运输过程要求、卸货要求、交接要求、温度监测设备报警设置要求等。

应制定应急处理管理制度。对运输途中可能发生的设备故障、异常天气影响、交通拥堵等突发事件，能够采取相应的应对措施。

运输前，应对冷藏车、冷藏箱、保温箱、温度记录设备和打印设备进行检查，确保其正常工作。

运输过程中温度超过设定的温度范围时，温度自动监测系统应当发出报警提示，相关人员应立刻查明原因，并按照应急处理管理制度进行上报，跟进处理。

疫苗运输途中的温度数据应可导出，且不可更改。温度记录应现场提供并随疫苗一并移交收货方。

采用冷藏箱、保温箱运输时，应在规定的时效内送达。并在其外包装箱上或运输交接单上注明运输条件、启运时间、保温时效、特殊注意事项和运输警示等内容。必要时，疫苗上市许可持有人应安排专人押运。

采用常温车加保温箱运输时，如保温箱内温度记录设备记录的温度符合要求，收货方不可拒收。

采用航空运输时，带有锂电池或信号发射功能的设备应符合IATA危险品规则及中国民用航空管理部门相关规章要求。

采用航空运输时，各操作环节应实施快速作业(例如机下快速中转等)。装有疫苗的冷藏箱、保温箱不应在烈日下曝晒或露天风吹雨淋。宜为疫苗提供快速安检和装运的绿色通道。

采用航空进行国际运输时，选用的保温箱总质量不可超过50公斤。

温度监测和控制

疫苗在仓储、运输过程中的各环节应进行温（湿）度自动监测，宜采用独立的温（湿）度自动监测系统。

温（湿）度自动监测系统应具有温（湿）度数据的采集、传送、记录、报警功能。

温（湿）度自动监测系统应当至少每隔1分钟更新一次测点温（湿）度数据，在疫苗储存过程中至少每隔30分钟自动记录一次实时温湿度数据，在运输过程中至少每隔5分钟自动记录一次实时温度数据。当监测的温湿度值超出规定范围时，系统应当至少每隔2分钟记录一次实时温（湿）度数据，并能够实现就地和在指定地点进行声光报警，同时采用短信（微信）和语音的方式，向至少3名指定人员发出报警信息。

当温（湿）度自动监测系统发生供电中断时，系统应当采用短信（微信）和语音的方式，向至少3名指定人员发出报警信息。

温（湿）度自动监测系统各测点终端采集的监测数据应当真实、完整、准确、有效。温（湿）度记录可导出，内容包括温度值、湿度值、日期、时间、测点位置、库区或运输工具类别等。

温（湿）度自动监测系统具有对记录数据不可更改、删除的功能，不得有反向导入数据的功能。

温（湿）度自动监测系统不得对用户开放温（湿）度传感器监测值修正、调整功能，防止用户随意调整，造成监测数据失真。

应对监测温（湿）度数据采取安全、可靠的方式每日异地备份，备份数据应当存放在安全场所。

温（湿）度自动监测系统应当独立地不间断运行，防止因供电中断、计算机关闭或故障等因素，影响系统正常运行或造成数据丢失。

每一独立的疫苗库房或仓间至少安装2个测点终端。平面仓库面积在100平方米以下的，至少安装2个测点终端；100平方米以上的，每增加100平方米至少增加1个测点终端，不足100平方米的按100平方米计算。平面仓库测点终端安装的位置，不得低于疫苗货架或疫苗堆码垛高度的2/3位置。高架仓库或全自动立体仓库的货架层高在4.5米至8米之间的，每100平方米面积至少安装4个测点终端，每增加100平方米至少增加2个测点终端，并分布在货架上、下位置；货架层高在8米以上的，每100平方米面积至少安装6个测点终端，每增加100平方米至少增加3个测点终端，并分布在货架的上、中、下位置；不足100平方米的按100平方米计算。高架仓库或全自动立体仓库上层测点终端安装的位置，不得低于最上层货架存放疫苗的最高位置。每台独立的冷藏、冷冻疫苗运输车辆或车厢，安装的测点终端数量不得少于2个。车厢容积超过20立方米的，每增加20立方米至少增加1个测点终端，不足20立方米的按20立方米计算。每台冷藏箱或保温箱应当至少配置一个测点终端。

测点终端的安装位置应兼顾冷热点分布情况及均匀分布原则，牢固安装在经过确认的合理位置，避免储运作业及人员活动对监测设备造成影响或损坏，其安装位置不得随意变动。

应制定校验主计划，按年度对温（湿）度自动监测系统测点终端准确度进行确认，收集校验记录或报告，并建立档案。测量范围在0℃～40℃之间，温度的最大允许误差为±0.5℃；测量范围在－25℃～0℃之间，温度的最大允许误差为±1.0℃。相对湿度的最大允许误差为±5％RH。

温度自动控制设备与温度自动监测设备不联动，可独立工作。温度自动控制设备应具备温度的自动调节和控制功能。

冷库、冷藏车、冷藏箱应根据验证结果设置制冷设备的启停温度及工作模式，保证疫苗在仓储、运输过程中的温度符合要求。

设施设备

应配置与疫苗仓储、运输相适应的冷库、冷藏车、冷藏箱、保温箱或其它符合疫苗储存温度要求的设施设备。从事疫苗存储的企业，需配备两个或以上独立冷库。冷库制冷设备应配有备用发电机组或双回路供电系统，备用发电机组最大供电功率可满足冷库制冷设备的正常启动。

应建立温控设施设备使用标准操作规程、日常巡检标准操作规程、维护保养管理制度，以确保温控设施设备的安全、正常使用。

应与温控设施设备生产企业或有资质的设施设备维保公司签订维保合同，明确温控设施设备维保标准、周期以异常情况响应时间。

应建立温控设施设备维保档案，并归档保养记录。

每年年初制定温控设施设备验证主计划。

对于新建或改造后重新使用的冷库和新购入的冷藏车，应进行空载和满载的温度分布确认。对于新投入使用的冷藏箱，应进行满载温度分布确认。对于新投入使用的保温箱，应对其每种包装方案有可能经历的最高和最低环境温度分别进行满载温度分布确认。

对于冷库、冷藏车、冷藏箱等主动制冷设施设备，应按年度分别在其有可能经历的最高和最低环境温度条件下进行定期满载温度分布确认。对于保温箱，应按年度对每种包装方案进行实际道路满载温度分布确认。

应对所有冷库、冷藏车、冷藏箱进行温度分布确认。对于保温箱，在确认其相关技术参数及操作方案未发生变化后，只需对一个保温箱进行温度分布确认。

对于冷库验证，布点原则为：均匀性布点数量不得少于9个，仓间各角及中心位置均需布置测点，每两个测点的水平间距不得大于5米，垂直间距不得超过2米，每个作业出入口及风机出风口至少布置5个测点，每组货架或建筑结构的风向死角位置至少布置3个测点。温度分布确认数据采集时间：在库房各项参数及使用条件符合规定的要求并达到运行稳定后，数据有效持续采集时间不得少于72小时。

对于冷藏车验证，布点原则为：每个冷藏车箱体内测点数量不得少于9个，每增加20立方米增加9个测点，不足20立方米的按20立方米计算。温度分布确认数据采集时间：在冷藏车达到规定的温度并运行稳定后，数据有效持续采集时间不得少于24小时。

对于冷藏箱或保温箱，验证布点不得少于5个。温度分布确认数据采集时间：经过预热或预冷至规定温度并满载装箱后，按照最长的配送时间连续采集数据。

验证使用的温度传感器应当经法定计量机构校准，校准有效期为1年。校准证书复印件应当作为验证报告的必要附件。验证使用的温度传感器应当适用被验证设备的测量范围，其温度测量的最大允许误差为±0.5℃。验证期间数据采集间隔不得大于2分钟。

温（湿）度监测系统的验证间隔不应大于1年，验证项目至少包括：数据采集/传送/记录以及报警功能的确认、监测设备的测量范围和准确度确认、测点终端安装数量及位置确认、监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认、系统在断电/计算机关机状态下的应急性能确认、防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认。

应建立验证管理制度，按要求实施验证，形成验证方案、验证记录、验证报告等资料，并根据验证结果正确使用温控设施设备。

应建立温控设施设备档案，内容包括温控设施设备验证情况、校准情况等。

组织机构与人员培训

应设立质量管理机构，配备与疫苗仓储、运输规模相适应的专业技术人员，专业技术人员应在职在岗，不得兼职。

负责疫苗存储的企业，至少配备两名专业技术人员专门负责疫苗质量管理和验收工作，专业技术人员应当具有预防医学、药学、微生物学或者医学等专业本科以上学历及中级以上专业技术职称，并有3年以上从事疫苗管理或者技术工作经历。

负责疫苗运输企业的质量管理人员应具有预防医学、药学、微生物学或者医学等专业本科以上学历及中级以上专业技术职称，并有3年以上从事疫苗管理或者技术工作经历。

从事疫苗养护工作的人员，应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称。

从事疫苗收货、入库、储存、出库、复核、包装、发货等工作的人员应具有高中以上文化程度。

从事疫苗配送的，还应当配备2名以上专业技术人员专门负责疫苗质量管理和验收工作。

应对从事疫苗仓储、运输工作相关人员进行岗前及年度定期培训，培训内容包括但不限于疫苗相关法律法规、专业知识、质量管理制度、标准操作规程、应急处理等，使其熟悉疫苗基础知识及温度敏感性特点等内容，并在考核合格后上岗。

应对参与温度分布验证的人员进行相关培训，保证验证工作的顺利实施。

应在年初制定年度培训主计划，培训主计划应涵盖培训课程、培训讲师、培训时间、参训人员、考核方式等内容。按计划完成培训工作，做好培训记录，收集考核试卷，并对培训有效性进行评估。

应建立培训档案，对培训的执行情况进行定期回顾。

企业应建立员工个人卫生管理制度，仓储、运输等岗位人员的着装应当符合劳动保护和产品防护的要求。

直接接触疫苗的人员应当进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。患有传染病或者其他可能污染疫苗的疾病的，不得从事直接接疫苗的工作。

委托仓配企业

疫苗注册持有人可委托具备冷藏冷冻药品运输、储存条件的企业配送、区域储存疫苗。持有人应当对疫苗仓配企业的储存、配送能力进行评估，并按年度进行质量管理体系审计。

疫苗注册持有人在同一省、自治区、直辖市选取疫苗仓配企业应严控数量，不得超过2家。接受委托仓配的企业不得再次委托。

疫苗注册持有人委托仓配疫苗的，应当及时将委托仓配疫苗品种信息及受托仓配企业仓储能力、配送能力及信息化追溯能力等评估情况分别向持有人所在地和接收疫苗所在地省级药品监督管理部门报告。受托仓配企业应当符合《药品管理法》《疫苗管理法》及药品经营质量管理规范等有关规定，并具信息化追溯能力。

受托仓配企业应当按照国家疫苗追溯制度、持有人要求，真实、完整地记录储存、运输环节信息

疫苗注册持有人应对受托仓配企业进行日常管理、年度人员培训、人员及设备资料备案和资料动态管理等质量对接，确保疫苗储存、配送质量可控、并持续改进。

_________________________________